Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna

Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 52 kW

| Lp. | Nazwa parametru | WYMAGANE przez Zamawiającego wartość parametru | Propozycje wykonawcy Proszę podać parametry lub wpisać słowo „SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta | WYMAGANE |  |
|  | Model urządzenia | WYMAGANE |  |
|  | Data produkcji urządzenia | nie wcześniej niż 2026 r. |  |
|  | Dokumentacja techniczna | WYMAGANE |  |
|  | Dokumentacja techniczno – rozruchowa w języku polskim | WYMAGANE |  |
|  | Deklaracja zgodności UE (CE) potwierdzająca zgodność z wymaganymi dyrektywami | WYMAGANE |  |
|  | Urządzenie zgodne z Dyrektywą Hałasową 2000/14/WE Ciśnienie akustyczne z 7 m. | Nie więcej niż 62 dBA |  |
|  | Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5 lub równoważne) | G3 |  |
|  | PN-EN 60204-1 lub równoważne | WYMAGANE |  |
|  | Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE | WYMAGANE |  |
|  | Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE | WYMAGANE |  |
| PARAMETRY GŁÓWNE AGREGATU |  |  |  |
|  | Moc znamionowa ciągła P.R.P. | min. 65 kVA / 52 kW |  |
|  | Napięcie znamionowe | 400/230 V, 50 Hz ze stabilizacją napięcia |  |
|  | Współczynnik mocy | cos ɸ = 0,8 |  |
|  | Prąd znamionowy PRP | min. 93 A |  |
|  | Uzwojenia prądnicy | Miedziane |  |
| PARAMETRY OBUDOWY |  |  |  |
|  | Typ | wyciszona z kulisami dźwiękochłonnymi, odporna na warunki atmosferyczne |  |
|  | Wymiary | max. długość 270 cm, szerokość 100 cm, wysokość 119 cm |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa | min. 160 l zbiornik z tworzywa sztucznego |  |
|  | Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 75% obciążenia | min. 13 godzin |  |
|  | Wszystkie drzwi zabezpieczone zamkiem | WYMAGANE |  |
|  | Zabezpieczenie wlewu paliwa | kluczyk lub drzwiczki |  |
|  | Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim | WYMAGANE |  |
| WYMAGANE PARAMETRY SILNIKA |  |  |  |
|  | Typ | spalinowy/wysokoprężny |  |
|  | Ilość cylindrów | min. 4 |  |
|  | Pojemność skokowa | min. 3,76 l |  |
|  | Spalanie | 100% obciążenia – nie więcej niż 14,9 l/h |  |
|  | Sprawność prądnicy | min. 90 % |  |
| FUNKCJE |  |  |  |
|  | Automatyczny start (SZR) | WYMAGANE |  |
|  | Stabilizator napięcia (AVR) | WYMAGANE |  |
|  | Rodzaj rozruchu | elektryczny, automatyczny |  |
|  | Regulacja obrotów | elektroniczna |  |
|  | Podgrzewanie cieczy chłodzącej | WYMAGANE |  |
| PANEL STEROWANIA |  |  |  |
|  | Komunikacja protokół Modbus | WYMAGANE |  |
|  | Licznik motogodzin | WYMAGANE |  |
|  | Amperomierz | WYMAGANE |  |
|  | Woltomierz | WYMAGANE |  |
|  | Czujnik ciśnienia oleju | WYMAGANE |  |
|  | Panel sterowania z LCD w języku polskim, | WYMAGANE |  |
|  | Panel sterowania umieszczony z przodu obudowy | WYMAGANE |  |
|  | Stopień szczelności | IP65 |  |
|  | Pomiar napięć i prądów w trzech fazach | WYMAGANE |  |
|  | Pomiar ciśnienia oleju, temperatury silnika i poziomu paliwa | WYMAGANE |  |
|  | Licznik godzin pracy | WYMAGANE |  |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych | WYMAGANE |  |
|  | Historia zdarzeń | WYMAGANE |  |
|  | Układ SZR | Przełącznikowy |  |
|  | Kontrola czasu przeglądów | WYMAGANE |  |
|  | Wbudowany port RS485 | WYMAGANE |  |
| TRANSPORT, URUCHOMIENIE, GWARANCJA |  |  |  |
|  | Transport agregatu | WYMAGANE |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę | WYMAGANE |  |
|  | Gwarancja na agregat jako zasilanie awaryjne | Minimum 24 miesięce |  |