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Opis przedmiotu zamówienia 
Specyfikacja techniczna
[bookmark: _GoBack]Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 52 kW
	Lp.
	Nazwa parametru
	WYMAGANE przez Zamawiającego wartość parametru
	Propozycje wykonawcy
Proszę podać parametry lub wpisać słowo „SPEŁNIA”

	1. 
	Nazwa producenta
	WYMAGANE
	

	2. 
	Model urządzenia
	WYMAGANE
	

	3. 
	Data produkcji urządzenia
	nie wcześniej niż 2026 r.
	

	4. 
	Dokumentacja techniczna
	WYMAGANE
	

	5. 
	Dokumentacja techniczno – rozruchowa w języku polskim
	WYMAGANE
	

	6.  
	Deklaracja zgodności UE (CE) potwierdzająca zgodność z wymaganymi dyrektywami
	WYMAGANE
	

	7. 
	Urządzenie zgodne z Dyrektywą Hałasową 2000/14/WE
Ciśnienie akustyczne z 7 m.
	Nie więcej niż 62 dBA 
	



	

	8. 
	Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5 lub równoważne)
	G3
	

	9. 
	PN-EN 60204-1 lub równoważne
	WYMAGANE
	

	10. 
	Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
	WYMAGANE
	

	11. 
	Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
	WYMAGANE
	

	PARAMETRY GŁÓWNE AGREGATU

	12. 
	Moc znamionowa ciągła P.R.P.
	min. 65 kVA / 52 kW
	

	13. 
	Napięcie znamionowe
	400/230 V, 50 Hz ze stabilizacją napięcia
	

	14. 
	Współczynnik mocy
	cos ɸ = 0,8
	

	15. 
	Prąd znamionowy PRP
	min. 93 A
	

	16. 
	Uzwojenia prądnicy
	Miedziane
	

	PARAMETRY OBUDOWY

	17. 
	Typ
	wyciszona z kulisami dźwiękochłonnymi, odporna na warunki atmosferyczne
	

	18. 
	Wymiary
	max. długość 270 cm, szerokość 100 cm, wysokość 119 cm
	

	19. 
	Pojemność zbiornika paliwa
	min. 160 l zbiornik z tworzywa sztucznego
	

	20. 
	Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 75% obciążenia
	min. 13 godzin
	

	21. 
	Wszystkie drzwi zabezpieczone zamkiem
	WYMAGANE
	

	22. 
	Zabezpieczenie wlewu paliwa 
	kluczyk lub drzwiczki
	

	23. 
	Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim
	WYMAGANE
	

	WYMAGANE PARAMETRY SILNIKA

	24. 
	Typ
	spalinowy/wysokoprężny
	

	25. 
	Ilość cylindrów
	min. 4
	

	26. 
	Pojemność skokowa
	min. 3,76 l
	

	27. 
	Spalanie
	100% obciążenia – nie więcej niż 14,9 l/h 
	

	28. 
	Sprawność prądnicy	
	min. 90 %
	

	FUNKCJE

	29. 
	Automatyczny start (SZR)
	WYMAGANE
	

	30. 
	Stabilizator napięcia (AVR)
	WYMAGANE
	

	31. 
	Rodzaj rozruchu
	elektryczny, automatyczny
	

	32. 
	Regulacja obrotów
	elektroniczna
	

	33. 
	Podgrzewanie cieczy chłodzącej
	WYMAGANE
	

	PANEL STEROWANIA

	34. 
	Komunikacja protokół Modbus
	WYMAGANE
	

	35. 
	Licznik motogodzin
	WYMAGANE
	

	36. 
	Amperomierz
	WYMAGANE
	

	37. 
	Woltomierz
	WYMAGANE
	

	38. 
	Czujnik ciśnienia oleju
	WYMAGANE
	

	39. 
	Panel sterowania z LCD w języku polskim, 
	WYMAGANE
	

	40. 
	Panel sterowania umieszczony z przodu obudowy
	WYMAGANE
	

	41. 
	Stopień szczelności 
	IP65
	

	42. 
	Pomiar napięć i prądów w trzech fazach
	WYMAGANE
	

	43. 
	Pomiar ciśnienia oleju, temperatury silnika i poziomu paliwa
	WYMAGANE
	

	44. 
	Licznik godzin pracy
	WYMAGANE
	

	45. 
	Sygnalizacja stanów alarmowych
	WYMAGANE
	

	46. 
	Historia zdarzeń
	WYMAGANE
	

	47. 
	Układ SZR
	Przełącznikowy 
	

	48. 
	Kontrola czasu przeglądów
	WYMAGANE
	

	49. 
	Wbudowany port RS485
	WYMAGANE
	

	TRANSPORT, URUCHOMIENIE, GWARANCJA

	50. 
	Transport agregatu 
	WYMAGANE
	

	51. 
	Szkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę
	WYMAGANE
	

	52. 
	Gwarancja na agregat jako zasilanie awaryjne
	Minimum 24 miesięce
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